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Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии
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ВВЕДЕНИЕ.
             В системе теплоснабжения г. Уяр находится 12 котельных,  которые являются источником теплоснабжения собственных и производственных объектов.
МУП «Городское коммунальное хозяйство» осуществляет выработку, отпуск  тепловой энергии для потребителей  г. Уяра. Весь жилой фонд, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории г. Уяра с 1.09.2006 года осуществляет МУП «Городское коммунальное хозяйство», которое является теплоснабжающей организацией на территории г. Уяр.
Утвержденный температурный график  теплового источника  95/70 0С. Продолжительность работы системы теплоснабжения в отопительный период 243 дня (5832 часа).
Протяженность тепловых сетей  L 41117,5 м в двухтрубном исполнении, тип изоляции мин. вата, стекловолокно. Тепловые  сети ветхие  и нуждаются в  капитальном  ремонте. Способ прокладки трубопровода подземный в лотках.
На котельных используется топливо – уголь бурый.	
На 12 котельных используются котлоагрегаты типа КВ-БУ-0,54МВт стальной с нормой расхода условного топлива при работе на буром угле 246,3 кг у.т./Гкал. На котельной по ул.Уланова 22 а используются котлоагрегаты КВм-1,74 и КВм-1,74К с нормой расхода условного топлива при работе на буром угле 200,9 кг у.т./Гкал. Общее количество котлоагрегатов на котельных предприятия 50 шт.
Для подачи чистого воздуха в топку котлов на котельных установлены вентиляторы дутьевые, а также циркуляционные насосы для обеспечения циркуляции воды в тепловых сетях. 
Установленная мощность котельных  Nуст = 26,86 Гкал/ч. На регулируемый период присоединенная тепловая нагрузка котельных Nпр =15,905  Гкал/час (59.21% от установленной мощности котельных). 
Данные по котельным предприятия:
1. Котельная «ДСР».
Год ввода в эксплуатацию котельной 1990 г. Установленная мощность котельной 2,76 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 6 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3504 м, в т.ч. Ø 219 мм – 1474 м, Ø  76 мм – 1028 м, Ø 86 мм – 402 м, Ø 133 мм – 460 м, Ø 32 мм – 140 м.
2. Котельная «Почта России»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1965 г. Установленная мощность котельной 0,92 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 2 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 226 м, в т.ч. Ø 57 мм – 226 м. 

3. Котельная «Мичурина»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1987 г. Установленная мощность котельной 2,3 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 5 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 2136 м, в т.ч. Ø 57 мм – 144 м, Ø 159 мм – 178 м,  Ø 100 мм – 450 м, Ø 89 мм – 574 м, Ø 76 мм – 146 м, Ø 108 мм – 644 м. 
4. Котельная «Слюдфабрика»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1955 г. Установленная мощность котельной 2,76 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 6 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 5256 м, в т.ч.  Ø 114 мм – 168 м, Ø 57 мм – 1920 м, Ø 79 мм – 1014 м, Ø 159 мм – 704 м, Ø 108 мм – 650 м, Ø 200 мм – 358 м, Ø 76 мм – 160 м, Ø 133 мм – 282 м. 
5. Котельная «Воинская»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1976 г. Установленная мощность котельной 0,62 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 2 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3178 м, в т.ч. Ø 108 мм – 768 м, Ø 57 мм – 1786 м, Ø 32 мм – 510 м, Ø 89 мм – 114 м. 
6. Котельная «Наливная»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1996 г. Установленная мощность котельной 1,38 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 3 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3486 м, в т.ч. Ø 159 мм – 60 м, Ø 108 мм – 432 м, Ø 114 мм – 844 м, Ø 57 мм – 394 м,  Ø 89 мм – 952 м, Ø 32 мм – 804 м. 
7. Котельная «Преображенская»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1997 г. Установленная мощность котельной 1,38 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 3 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 2256 м, в т.ч. Ø 76 мм – 454 м, Ø 57 мм – 772 м, Ø 114 мм – 694 м, Ø 89 мм – 296 м,   Ø 32 мм – 40 м. 
8. Котельная «Территория»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1997 г. Установленная мощность котельной 1,84 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 4 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 4504 м, в т.ч. Ø 57 мм –2430 м, Ø 76 мм – 580 м, Ø 108 мм – 460 м, Ø 89 мм – 338 м,  Ø 61 мм – 156 м. 
9. Котельная «Универсам»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1976 г. Установленная мощность котельной 2,76 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 6 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 5323,5 м, в т.ч. Ø 133 мм – 368 м, Ø 89 мм – 50 м, т Ø 76 мм – 1456 м, Ø 57 мм – 1060 м, Ø 159 мм – 1360 м, Ø 219 мм – 140 м, Ø 114 мм – 474 м, Ø 125 мм – 135 м, Ø 100 мм – 45 м, Ø 80 мм – 120 м, Ø 89 мм – 80 м, Ø 32 мм – 3,5 м, Ø 32 мм – 32 м.
10. Котельная «Центральная»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1975 г. Установленная мощность котельной 2,76 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 6 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3820 м, в т.ч. Ø 57 мм – 1034 м, Ø 76 мм – 998 м, Ø 32 мм – 350 м, Ø 89 мм – 262 м,   Ø 108 мм – 652 м, Ø 33 мм – 636 м. 
11. Котельная «Школа №3»
Год ввода в эксплуатацию котельной 1994 г. Установленная мощность котельной 1,38 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 3 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3690 м, в т.ч. Ø 57 мм – 874 м, Ø 89 мм – 1266 м, Ø 133 мм – 256 м, Ø 159 мм – 980 м, Ø 108 мм – 314 м. 

12. Котельная Уланова 22а
Год ввода в эксплуатацию котельной 1974 г. Установленная мощность котельной 6,0 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 4 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3738 м, в т.ч. Ø 27 мм – 66 м, Ø 33 мм – 148 м, Ø 40 мм – 102 м, Ø 50 мм – 1103 м, Ø 70 мм – 458 м, Ø 80 мм – 36 м, Ø 100 мм – 777 м, Ø 150 мм – 1044 м, Ø 200 мм – 4 м
Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001.
Население, пользующееся услугой центрального отопления по состоянию на 01.07.18г. составляет  2353 чел.
Также услугой центрального отопления пользуются 63 предприятия, в том числе 33 бюджетных и 30 прочих предприятий.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация, которая определяется в семе теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными «Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой  теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения» предложенный к утверждению правительством Российской Федерации в  соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».















	Годовые объемы выбаботки тепловой энергии(мощности) теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

	

	
	
	
	
	
	

	Наименование теплоисточника
	Присоединенный потребитель
	объем отапливаемых объектов
	Заявленная максимальная нагрузка, Гкал/час
	Заявленная максимальная нагрузка,
	Полезный отпуск,

	
	
	
	
	
	Гкал в год

	
	(по реестру договоров)
	V3
	отопление
	ГВС
	Гкал

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная
	450
	0,0024
	0,00025
	6,63

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	Котельная №1
	Магазин «Продукты»
	221,76
	0,0059
	-
	16,3

	«Наливная» пос Нефтепровод
	Жилой фонд + ГВС
	 
	 
	 
	 

	2-а
	Нефтепровод
	3144
	0,08149248
	0,0055
	223,37

	1
	Молодежный
	2387
	0,06702696
	0,00326
	183,72

	2
	Молодежный
	2387
	0,06702696
	0,00617
	183,72

	3
	Молодежный
	2870
	0,07749
	0,00432
	212,4

	5
	Молодежный
	4536
	0,1102248
	0,00727
	302,13

	6
	Молодежный
	2677,63
	0,07229601
	0,40433
	198,17

	13
	пос.Нефтепровод
	515
	0,0191889
	0
	52,6

	12
	пос.Нефтепровод
	515
	0,0191889
	0,00005
	52,6

	7
	пос.Нефтепровод
	515
	0,0191889
	0,00038
	52,6

	23
	пос.Нефтепровод
	508
	0,01892808
	0,0001
	52,6

	9
	пос.Нефтепровод
	515
	0,0191889
	0,00014
	52,6

	8
	пос.Нефтепровод
	515
	0,0191889
	0,00016
	52,6

	1-а
	пос.Нефтепровод
	518
	0,01930068
	0,000054
	52,9

	10
	пос.Нефтепровод
	515
	0,0191889
	0
	52,6

	11
	пос.Нефтепровод
	515
	0,0191889
	0,000326
	52,6

	24
	пос.Нефтепровод
	507
	0,01889082
	0,00027
	51,78

	25-а
	пос.Нефтепровод
	521
	0,01941246
	0
	53,21

	19
	пос.Нефтепровод
	508
	0,01892808
	0,00023
	51,88

	22
	пос.Нефтепровод
	539
	0,02008314
	0,0001
	55,05

	16
	пос.Нефтепровод
	494
	0,01893996
	0,0001
	51,92

	14
	пос.Нефтепровод
	452
	0,01732968
	0,00091
	47,5

	15
	пос.Нефтепровод
	503
	0,01874178
	0,00005
	51,37

	20
	пос.Нефтепровод
	483
	0,01851822
	0,00027
	50,76

	17
	пос.Нефтепровод
	452
	0,01732968
	0
	47,5

	18
	пос.Нефтепровод
	482
	0,01847988
	0,00016
	50,65

	21
	пос.Нефтепровод
	502
	0,01870452
	0,0002
	51,27

	 
	ИП Жеребков Магазин «Татьяна»
	135,8
	0,0027
	0
	7,13

	Итого по котельной №1
	итого
	28883,19
	0,8644665
	0,4346
	2370,16

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная
	450
	0,0024
	0,00025
	6,63

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	Котельная №2
	Жилой фонд + ГВС
	 
	 
	 
	 

	"Воинская"
	 
	 
	 
	 
	 

	Горбушина
	4
	1689
	0,0501633
	0,00375
	137,5

	Горбушина
	3
	1689
	0,0501633
	0,00341
	137,5

	Горбушина
	6
	1330
	0,0416556
	0,00295
	114,18

	Горбушина
	9
	1357
	0,03444066
	0,00083
	94,4

	Горбушина
	7
	1845
	0,0528039
	0,00233
	144,74

	Горбушина
	5
	1357
	0,04250124
	0
	116,5

	Юбилейная
	2
	1168
	0,0378432
	0,00078
	103,73

	ул.60 лет ВЛКСМ
	8
	532
	0,01982232
	0,00016
	54,33

	ул.60 лет ВЛКСМ
	14
	414
	0,01654344
	0
	45,35

	ул.60 лет ВЛКСМ
	7
	387
	0,01546452
	0,00159
	42,39

	ул.60 лет ВЛКСМ
	9
	461
	0,01767474
	0,00034
	48,45

	ул.60 лет ВЛКСМ
	11
	461
	0,01767474
	0,00036
	48,45

	ул.60 лет ВЛКСМ
	10
	204
	0,00859248
	0
	23,55

	ул.60 лет ВЛКСМ
	12
	204
	0,00859248
	0,00068
	23,55

	 
	Магазин « Хлебный»
	115,83
	0,0028
	0
	7,52

	Итого по котельной №2
	итого
	13663,83
	0,4191359
	0,01743
	1148,77

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная
	910,8
	0,0049
	0,00025
	13,43

	Котельная "Универсам"
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	 
	Администрация района
	10906,6
	0,217
	0
	682,35

	 
	МБУ КЦ СОН Уярского района
	3600
	0,077
	0
	213,14

	 
	МУ "Городская  Центральная библиотека"
	2784,45
	0,08512
	0
	210,56

	 
	Школа искусств
	4369
	0,0973
	0
	257,44

	 
	Администрация г Уяра
	436
	0,013
	0
	29,15

	 
	ООО Профессионал
	338,1
	0,00619
	0
	75

	 
	ФГБУ ЦЖКУ Министерство обороны РФ
	5512,65
	0,14271
	0
	388,53

	 
	ИП Серегина
	48,97
	0,00089
	0
	10,86

	 
	ИП Ланг
	175
	0,000879
	0
	10,65

	 
	МБУ»Молодежный центр «Искра»
	148,5
	0,00012
	0
	12,35

	 
	Жилой фонд + ГВС
	 
	 
	 
	 

	Кравченко
	7
	10919
	0,22405788
	0,02037
	614,15

	Ленина
	91
	10504
	0,21554208
	0,0057
	590,81

	Ленина
	101
	10414
	0,21164328
	0,02079
	580,12

	Ленина
	90
	1713
	0,04896882
	0
	134,23

	Свердлова
	14
	2660
	0,07182
	0,00307
	196,86

	Свердлова
	20
	120
	0,0053
	0
	13,53

	Свердлова 
	19
	189,12
	0,0084
	0
	22,95

	Свердлова 
	21
	1495
	0,0460161
	0,00136
	126,13

	Кравченко
	4а
	4151
	0,10311084
	0,00307
	282,63

	Уланова
	35
	8500
	0,1836
	0,00818
	503,25

	Кравченко
	35а
	8416
	0,1864188
	0,01349
	510,98

	Уланова
	41
	3185
	0,069795
	0,00443
	191,31

	Кравченко
	12
	84,26
	0,00608878
	0
	16,69

	Чапаева
	1-а
	609
	0,02236248
	0,00022
	61,3

	Свердлова
	18а
	3198
	0,0388152
	0
	106,39

	Уланова
	47
	159
	0,00738396
	0,000163
	20,24

	ул.Свердлова
	18а
	1198
	0,0388152
	0
	106,39

	Итого по котельной №3
	 
	96744,45
	2,133243
	0,086793
	5981,42

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная
	1700
	0,009
	0,00025
	25,06

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	 
	Детский сад «Солнышко»
	4317,3
	0,09676
	0
	260,18

	 
	ИП "Глейм В.Э"
	67,7
	0,00453
	0
	12,48

	Котельная №4 «ДСР»
	ФГУП «Почта России»
	197,2
	0,00412
	0
	10,9

	 
	Жилой фонд + ГВС
	 
	 
	 
	3007,54

	 
	ИП Раскатов
	732,6
	0,014
	0
	11,4

	9 Мая
	36
	14954
	0,29878092
	0,00967
	818,97

	Калинина
	95
	13182
	0,26337636
	0,02698
	721,93

	9 Мая 
	57
	210
	0,005
	0
	13,5

	9 Мая
	59
	200
	0,002
	0
	13

	Калинина
	97
	16221
	0,32409558
	0,0418
	888,36

	ул.Крылова
	4б
	577
	0,02149902
	0
	58,93

	ул 9 Мая 
	50
	456,6
	0,017
	 
	101,67

	ул.Крылова
	7
	586
	0,02183436
	0
	59,85

	ул.Крылова
	34
	479
	0,01836486
	0,00005
	50,34

	ул.Крылова
	36
	400
	0,015984
	0,00068
	43,81

	ул.Крылова
	38
	399
	0,01594404
	0,0002
	43,7

	ул.Крылова
	42
	409
	0,01568106
	0
	42,98

	ул.Крылова
	44
	357
	0,01426572
	0,00018
	39,1

	ул.Крылова
	40
	110
	0,0046332
	0
	12,7

	Итого по котельной №4
	 
	55555,4
	1,1668691
	0,07981
	6236,4

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная
	1312
	0,0071
	0,00025
	19,34

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	 
	Центр СОН
	388
	0,0097
	0
	26,83

	 
	МОУУСОШкола №3
	20580,72
	0,4023
	0
	1042,39

	Котельная №5 «Школа №3»
	ФКУ УИИ ГУФСИН России
	327,6
	0,01008
	0
	26,69

	 
	Жилой фонд + ГВС
	 
	 
	 
	937,14

	ул.Луначарского
	5а
	379
	0,01371222
	0
	37,59

	ул.Лебедевой
	50а
	618
	0,02269296
	0,00034
	62,2

	ул.Лебедевой
	54
	515
	0,0191889
	0
	52,6

	ул.30 лет ВЛКСМ
	64
	558
	0,02079108
	0
	56,99

	ул.30 лет ВЛКСМ
	57
	2140
	0,0600912
	0,00307
	164,71

	ул.30 лет ВЛКСМ
	57а
	1370
	0,0429084
	0
	117,61

	ул.30 лет ВЛКСМ
	55а
	1284
	0,04090824
	0
	112,13

	ул.30 лет ВЛКСМ
	64а
	1284
	0,04090824
	0
	112,13

	ул.30 лет ВЛКСМ
	66а
	1284
	0,04090824
	0
	112,13

	ул.Бограда
	65а
	780
	0,0282204
	0,00034
	77,35

	Итого по котельной №5
	 
	32820,32
	0,7595099
	0,004
	2957,83

	Котельная №6 «Почта России»
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	
	Котельная
	737,1
	0,004
	0,00025
	10,87

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	 
	ФГУП «Почта России»
	6480,06
	0,15529
	0
	406,43

	 
	ОАО «Ростелеком»
	6818,94
	0,15226
	0
	399,74

	 
	Жилой фонд
	 
	 
	 
	 

	Ворошилова
	53
	4155
	0,1032102
	0
	282,9

	Итого по котельной №6
	 
	18191,1
	0,4147602
	0,00025
	1099,94

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	 
	гараж
	5077
	0,1272
	 
	265,65

	 
	административное здание №1
	2346
	0,0551
	 
	148,7

	Котельная " Территория"
	Котельная
	735
	0,004
	0,00025
	9,71

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	 
	ИП Егоренко
	260
	0,005
	0
	18,16

	 
	Агенство мировых судей
	401,1
	0,0862
	0
	22,1

	 
	Пикулев И.И.
	744,15
	0,026
	0
	60,71

	 
	Жилой фонд + ГВС
	 
	 
	 
	1163,91

	ул.Герцена
	31
	250
	0,01107
	0,0004
	30,34

	ул.Сургуладзе
	48
	1338
	0,04190616
	0,0002
	114,87

	ул.Луначарского
	35
	7149
	0,158
	0
	451,48

	ул.Луначарского
	35 Б
	8450
	0,182
	0
	533,57

	Луночарского 
	69
	223
	0,00939276
	0
	25,75

	Луночарского 
	30
	881
	0,03139884
	0,0001
	86,07

	ул.Сургуладзе
	56
	515
	0,0191889
	0
	52,6

	ул.Новая
	75
	692
	0,02653128
	0,00068
	72,72

	ул.Сургуладзе
	62
	692
	0,02541024
	0
	69,65

	ул.Сургуладзе
	29
	479
	0,01836486
	0
	50,34

	ул.Сургуладзе
	28
	479
	0,01603692
	0,00005
	43,96

	ул.Новая
	65
	420
	0,0161028
	0
	44,14

	ул.Новая
	31
	240
	0,0095904
	0
	26,29

	ул.Сургуладзе
	58
	380
	0,0145692
	0
	39,93

	ул.Новая
	57
	892,5
	0,03325455
	0
	91,15

	ул.Герцена
	73
	1926
	0,05512212
	0,00375
	151,09

	Итого по котельной №7
	Итого
	34569,75
	0,971439
	0,00543
	3572,89

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная
	658,92
	0,003
	0,00025
	9,71

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО "Байкал"
	3780
	0,08192
	0
	222,86

	 
	Магазин «Галактика»
	1489,7
	0,027
	0
	67,12

	Котельная 
	МОУУСО Школа №2
	12822
	0,2437
	0
	629,08

	
	ООО "Практик Плюс"
	347,48
	0,00689
	0
	18,23

	«Мичурина»
	Жилой фонд + ГВС
	 
	 
	 
	1746,58

	Мичурина
	4
	3110
	0,0806112
	0,00614
	220,96

	Мичурина
	6
	3110
	0,0806112
	0,00546
	220,96

	Ленина
	174
	2701
	0,072927
	0,00315
	199,9

	Ленина
	176
	2881
	0,077787
	0,00648
	213,22

	Ленина
	219
	2881
	0,077787
	0,00227
	213,22

	Ленина
	221
	2881
	0,077787
	0,00273
	213,22

	ул.Дзержинского
	236
	757
	0,02738826
	0
	75,07

	ул.Дзержинского
	243
	700
	0,025704
	0
	70,46

	ул.Ленина 184
	184
	417,7
	0,01759352
	0
	48,22

	ул.Дзержинского
	224
	206
	0,00689688
	0
	18,9

	ул.Дзержинского
	222
	295
	0,0098766
	0
	27,07

	Итого по котельной №8
	итого
	39037,8
	0,9174797
	0,02648
	4214,78

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная
	1800
	0,0098
	0,00025
	26,53

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	 
	МОУУСО Школа №4
	13244,9
	0,22793
	 
	615,18

	 
	Детский сад «Улыбка»
	1080
	0,0237
	 
	65,33

	Котельная №9
	ФГУП «Почта России»
	69,14
	0,00191
	0
	15,68

	«Слюдфабрика»
	ООО Океан
	552,4
	0,01426
	0
	37,72

	 
	Магазин «Джулия»
	
	
	
	

	 
	ИП Михеев (здания гаражей )
	2080
	 
	 
	 

	
	ФГУП «Почта России»
	82
	0,05279
	0
	20,27

	 
	Жилой фонд + ГВС
	 
	 
	 
	2732,65

	ул.Кошевого
	2
	560
	0,0208656
	0,00135
	57,19

	ул.Кошевого
	4
	565
	0,0210519
	0,00136
	57,7

	ул.Кошевого
	6
	337
	0,01346652
	0
	36,91

	ул.Кошевого
	8
	369
	0,01474524
	0,00089
	40,42

	ул.Кошевого
	10
	476
	0,01824984
	0
	50,02

	ул.Кошевого
	14
	115
	0,004594
	0
	42,56

	ул.Кошевого
	16
	110
	0,0043956
	0,00005
	12,05

	ул.Фабричная
	4
	406
	0,01556604
	0
	42,67

	ул.Фабричная
	5
	406
	0,01556604
	0
	42,67

	ул.Фабричная
	6
	405
	0,0155277
	0
	39,87

	ул.Фабричная
	8
	404
	0,01548936
	0,00005
	39,87

	ул.Фабричная
	10
	396
	0,01582416
	0
	12,7

	ул.Фабричная
	12
	174,5
	0,00697302
	0
	19,11

	ул.Фабричная
	14
	380
	0,0151848
	0
	41,62

	ул.Фабричная
	16
	350
	0,0413986
	0
	38,34

	ул.Тюленина
	1
	339
	0,01354644
	0
	42,56

	ул.Тюленина
	3
	329
	0,01314684
	0
	36,04

	ул.Тюленина
	5
	377
	0,01506492
	0
	41,29

	ул.Тюленина
	7
	364
	0,01454544
	0,00005
	39,87

	ул.Тюленина
	9
	346
	0,01382616
	0,0001
	37,9

	ул.Тюленина
	11
	347
	0,01386612
	0
	38,01

	ул.Космодемьянской
	5
	545
	0,0135378
	0
	37,11

	ул.Кошевого
	20
	323
	0,01151172
	0,000108
	31,55

	ул.Кошевого
	18
	96
	0,00383616
	0,00005
	10,52

	ул.Кошевого
	27
	324
	0,01084752
	0
	29,73

	ул.Кошевого
	124
	193
	0,00687852
	0
	18,85

	ул.Космодемьянской
	4
	141
	0,00502524
	0
	13,77

	ул. Ул. Громова
	5б
	427,8
	0,01524679
	0
	41,79

	ул.Нахимова
	14
	209
	0,00880308
	0
	24,13

	Фабричная
	1
	3909
	0,12031902
	0,00642
	329,8

	Тюленина
	2
	4055
	0,1007262
	0,00307
	276,09

	Фабричная 
	3
	3909
	0,12031902
	0,00642
	329,8

	Тюленина
	4
	3950
	0,100251
	0,00488
	274,79

	Громовой
	3
	3871
	0,09824598
	0,00473
	269,3

	Громовой
	4
	3752
	0,09522576
	0,00798
	261,02

	Громовой
	6
	2311
	0,06489288
	0,00011
	177,87

	З Космодемьянской
	2
	3492,6
	0,09052819
	0,00034
	248,14

	Итого по котельной №9
	 
	57972,34
	1,5194792
	0,038208
	6696,99

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	Котельная   "Центральная"
	Котельная
	932
	0,0068
	0,00025
	13,74

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	 
	ЧП «Чернявская»
	90,5
	0,00225
	0
	6,22

	 
	Общество слепых
	264,99
	0,00658
	0
	18,14

	 
	МУ "Центр занятости населения"
	496
	0,01227
	0
	35,56

	 
	ГКУ Редакция
	1354,8
	0,0348
	0
	92,36

	 
	ООО Океан магазин «Абсолют»
	469,3
	0,00045
	0
	9,51

	 
	Центр СОН
	231,86
	0,005
	0
	14,02

	 
	МУ Детский сад «Теремок»
	4477
	0,09839
	0
	270,8

	 
	пл. Революции 7
	6075
	0,1205
	0
	318,77

	 
	
	
	
	
	

	 
	Управление судебного депортамента
	3288
	0,0814
	0
	131,5

	 
	ОАО «Росбанк»
	3887,5
	0,12548
	0
	253,33

	 
	Прокуратура
	1319,5
	0,0296
	0
	78,35

	 
	Аптека №8
	356,94
	0,0086
	0
	74,69

	 
	МУУ ФОК «Олимп»
	15840
	0,30167
	-
	735,99

	 
	Булахова Е.В.
	444,6
	0,0083
	0
	20,57

	 
	Рейм С.А.
	153
	0,014
	0
	9,05

	 
	МУ «ГДК»
	8178
	0,15143
	0,008
	400,6

	 
	М-н "Обувной"
	94,5
	0,03512
	0
	19,39

	 
	ИП Басенсян
	1998,22
	0,04485
	0
	118,65

	 
	ИП Ковалева
	1402,77
	0,027
	0
	67,43

	 
	ИП Ивчик О В
	31,6
	0,00066
	0
	7,89

	 
	ИП Андреев С С
	43,4
	0,0009
	0
	10,83

	 
	ИП Андреева С А.
	90,9
	0,0019
	0
	4,76

	 
	УФМС по Красноярскому краю
	76,8
	0,0018
	0
	30,86

	 
	ЦДОД « Пионер»
	5857
	0,12489
	0
	330,38

	 
	ул.Герцена 7/1
	1519
	0,04839534
	0,000163
	132,65

	 
	ул.Герцена 7/2
	290,65
	0,01224218
	0,0011
	33,56

	 
	ул.Герцена 9
	409
	0,66065976
	0
	42,98

	 
	ул.Советская 76
	155
	0,0065286
	0,00005
	17,9

	 
	ул.К-Маркса 80
	234
	0,00985608
	0
	27,02

	 
	ул.Советская 74
	390
	0,0155844
	0
	42,72

	 
	ул.Советская 76
	494
	0,01893996
	0
	51,92

	 
	ул.Советская 79
	649
	0,02383128
	0
	65,32

	 
	ул.К-Маркса 78
	342
	0,01366632
	0,00032
	37,46

	 
	ул.К-Маркса 79
	339
	0,01354644
	0
	37,13

	 
	Пл.Революции 9
	1411
	0,04343058
	0,00057
	119,04

	 
	Пл.Революции 11
	5988
	0,13580784
	0,003866
	372,25

	 
	Пл.Революции 13
	4042
	0,10040328
	0,005512
	275,21

	 
	Ленина65
	10701
	0,21958452
	0,04096
	601,89

	Итого по котельной №10
	 
	84417,83
	2,5671166
	0,060791
	4930,44

	 
	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная
	450
	0,0024
	0,00025
	6,63

	 
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	 
	«Преображенская» №14
	 
	 
	 
	 

	 
	Жилой фонд + ГВС
	 
	 
	 
	 

	 
	Лермонтова 1а
	731,52
	0,02725644
	0
	74,71

	 
	Лермонтова  2б
	426
	0,01633284
	0
	44,71

	 
	Лермонтова 3
	1715
	0,0490833
	0
	134,54

	 
	Лермонтова 2в
	434
	0,01663956
	0
	45,61

	 
	Лермонтова 4
	434
	0,01663956
	0,00068
	45,61

	 
	Лермонтова 3а
	524
	0,01952424
	0,00034
	53,52

	 
	Пушкина 2а
	607
	0,02228904
	0,00068
	61,1

	 
	Преображенская 1
	829
	0,02954556
	0
	80,99

	 
	Преображенская 2а
	473
	0,01813482
	0,00068
	49,71

	 
	Преображенская 3
	663
	0,02434536
	0,00068
	66,73

	 
	Преображенская 4
	663
	0,02434536
	0,00068
	66,73

	 
	Преображенская 6
	663
	0,02434536
	0,00068
	66,73

	 
	Преображенская 7
	783
	0,02832894
	0,00102
	77,65

	 
	Преображенская 8
	712
	0,02576016
	0
	70,61

	 
	Преображенская 9
	663
	0,02434536
	0,00204
	66,73

	 
	Преображенская 10
	863
	0,03075732
	0,00136
	84,31

	 
	Преображенская 11
	829
	0,02954556
	0,0017
	80,99

	 
	Преображенская 12
	829
	0,02954556
	0,00136
	80,99

	 
	Преображенская 13
	829
	0,02954556
	0,00204
	80,99

	 
	Преображенская 14
	524
	0,01952424
	0,0068
	53,52

	 
	Преображенская 15
	516
	0,01922616
	0,00102
	52,7

	 
	Преображенская 17
	524
	0,01952424
	0,00034
	53,52

	 
	Преображенская 19
	524
	0,01952424
	0,0017
	53,52

	 
	Преображенская 21
	524
	0,01952424
	0,00068
	53,52

	 
	Преображенская 2
	215
	0,0082431
	0,00136
	22,59

	 
	Преображенская 5
	798
	0,02887164
	0,00204
	79,14

	 
	Преображенская 6а
	524
	0,01952424
	0,0017
	53,52

	Итого по котельной №11
	 
	18269,52
	0,642672
	0,02983
	1761,62

	КОТЕЛЬНАЯ Уланова 22 А 12
	Сторонним потребителям (на передачу):
	 
	 
	 
	 

	Дом связи 
	Белинского5
	1633
	0,04
	0,00029
	106,42

	Санитарно-бытовой корпус
	Белинского5
	3333,4
	0,07
	 
	217,22

	Цех дефектоскопии 
	30 лет Победы  2б
	1400
	0,04
	 
	116,69

	Контора Связи
	 
	1179
	0,03
	 
	76,83

	Гараж НГЧ
	Белинского 5
	4765
	0,14
	0,00018
	275,9

	Здание склад НГЧ 
	Белинского 5
	1986,462
	0,07
	0,0001
	186,6

	Столярный цех
	Белинского 5
	1021,4
	0,04
	 
	108,35

	Контора административное здание НГЧ
	Белинского 6
	1078
	0,02
	 
	70,25

	Дом отдых локомотивных бригад 
	30 лет Победы 21
	2233
	0,05
	0,00276
	145,51

	Школа 40
	Уланова 19
	11637
	0,2
	0,0135
	524,57

	Сан.Узел станция
	30  лет Победы 21 Г
	260
	0,01
	 
	17,8

	Вокзал
	30 лет Победы  21 В
	2190
	0,05
	 
	149,9

	Дом связи 
	 
	2908
	0,07
	0,00029
	7,58

	Здание водонапорной башни
	Уланова 28
	2492
	0,06
	0,00021
	170,57

	Поликлиника
	Ленина 64/7
	11568
	0,24
	0,017
	736,55

	МБДОУ" Уярский детский сад комбмнированной направленности "Планета детства"
	Ленина 64 А
	11277
	0,2
	0,0041
	625,42

	ИП Тыщенко Е.В.
	Уланова 24
	1093,18
	0,02
	 
	53,56

	Отделение вневедомственной охраны (гараж)
	Свердлова 2
	789
	0,03
	 
	58,14

	МО МВД "России"
	Уланова 16
	241,605
	0,01
	 
	15,36

	ЛО МВД на ст.Иланская
	30 лет Победы 25 пом 1
	226
	0,01
	 
	14,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уланова 16
	жилой дом 60 кв
	12268,5
	0,24
	 
	674,66

	Уланова 30
	жилой дом
	10319
	0,2
	 
	582,79

	Уланова 30 А
	жилой дом
	13133
	0,25
	 
	722,2

	Уланова 12
	жилой дом 36 кв
	5251
	0,12
	 
	335,59

	Уланова 19 а
	жилой дом 55-ти квартирный
	16809,14
	0,32
	 
	924,36

	Уланова 8
	 
	3858,24
	0,1
	0,0049
	269,51

	Уланова 9
	 
	4000,68
	0,1
	0,0061
	273,51

	Уланова 32 А
	 
	2853,12
	0,08
	0,0006
	212,02

	Уланова 22
	 
	583,63
	0,02
	0,0023
	59,85

	Уланова 20
	 
	451,5
	0,02
	 
	46,3

	Уланова 14
	 
	2166,4
	0,06
	 
	167,43

	Свердлова 4
	 
	545,3
	0,02
	0,0011
	55,92

	Ворошилова 16
	 
	2651,52
	0,07
	0,0038
	197,04

	Белинского 4
	 
	2545,9
	0,07
	0,0064
	189,19

	Белинского 2
	 
	2045,86
	0,06
	0,0049
	158,11

	30 лет Победы 31
	 
	10319
	0,35
	 
	950,87

	30 лет Победы 27
	 
	756,7
	0,03
	 
	75,35

	30 лет Победы 25
	 
	495,6
	0,02
	 
	52,3

	На собственное потребление:
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная
	 
	2353,8
	0,0084
	0,000256
	8165,53

	Итого по котельной №12
	 
	156718,937
	3,5384
	0,068786
	17790,12

	Всего по котельным
	 
	636844,467
	15,914571
	0,852408
	58761,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 





















Сведения по котельным МУП «Городское коммунальное хозяйство»
	Наименование теплоисточника
	Тип котлоагрегата
	Кол-во
	Параметры
	КПД брутто*
	Присоединенная мощность
	Располагаемая
мощность 

	
	
	
	Nуст
Гкал/час
мВт
(котёл)
	Nуст
Гкал/час
(котельная)
	%
	Nпрс
Гкал/час
	Гкал/час

	Котельная «Территория»
	КВ БУ 0,54(самод)
	4
	0,46
	1,84
	60
	0,971
	0,869

	Котельная «Центральная»
	КВ БУ 0,54(самод)
	6
	0,46
	2,76
	60
	2,567
	0,193

	Котельная
«Школа №3»
	КВ БУ 0,54(самод)
	3
	0,46
	1,38
	60
	0,759
	0,621

	Котельная «Воинская»
	КВ БУ 0,54(самод)
	2
	0,31
	0,62
	60
	0,419
	0,201

	Котельная «Слюдфабрика»
	КВ БУ 0,54(самод)
	6
	0,46
	2,76
	60
	1,519
	1,241

	Котельная «Мичурина»
	КВ БУ 0,54(самод)
	5
	0,46
	2,3
	60
	0,917
	1,383

	Котельная
«Универсам»
	КВ БУ 0,54(самод)
	6
	0,46
	2,76
	60
	2,133
	0,627

	Котельная «Преображенская»
	КВ БУ 0,54(самод)
	3
	0,46
	1,38
	60
	0,642
	0,738

	Котельная «Наливная»
	КВ БУ 0,54(самод)
	3
	0,46
	1,38
	60
	0,86
	0,52

	Котельная «ДСР»
	КВ БУ 0,54(самод)
	6
	0,46
	2,76
	60
	1,166
	1,594

	Котельная ФГУП «Почта России»
	КВ БУ 0,54(самод)
	2
	0,46
	0,92
	60
	0,414
	0,506

	Котельная «Уланова 22 А»
	КВм-1,74:
КВм-1,74К
	4
	1,5
	6,0
	70
	3,538
	2,462

	Итого
	
	50
	
	26,86
	
	15,905
	10,955

	
	




	
	
	
	
	
	
	

	
Существующие данные по тепловым сетям МУП  «Городское коммунальное хозяйство»
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка
	Теплоизоляционный материал
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип прокладки

	тепловых сетей
	
	(в двухтрубном исчислении)
	
	
	

	
	
	l, м
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

	Тепловые сети на собственное потребление
	
	
	

	Котельная « Территория»
	0,057
	2970
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	*-*-*-*
	0,089
	338
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	*-*-*-*
	0,076
	580
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	*-*-*-*
	0,108
	460
	Мин.вата стекловолокно
	2016
	подземная

	*-*-*-*
	0,061
	156
	Мин.вата стекловолокно
	2016
	подземная

	Итого
	
	4504
	
	
	

	Котельная МОУУСО « Школа № 3»
	0,057
	874
	Мин.вата стекловолокно
	1970
	подземная

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	*-*-*-*-
	0,089
	1266
	Мин.вата стекловолокно
	1970
	подземная

	*-*-*-*
	0,133
	256
	Мин.вата стекловолокно
	1970
	подземная

	-*-*-*-
	0,159
	980
	Мин.вата стекловолокно
	1970
	подземная

	-*-*-*-
	0,108
	314
	Мин.вата стекловолокно
	1970
	подземная

	Итого
	
	3690
	
	
	

	Котельная «Центральная»

	0,057
	1034
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-
	0,076
	998
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	
	0,033
	636
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-
	
	
	Мин.вата стекловолокно
	
	

	
	0,032
	350
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-
	
	
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	
	0,089
	262
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-
	
	
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	
	0,108
	540
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-
	
	
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	Итого
	
	3820
	
	
	

	Котельная « Слюдфабрика»
	0,114
	168
	Мин.вата стекловолокно
	1955
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,057
	1920
	Мин.вата стекловолокно
	1955
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,159
	704
	Мин.вата стекловолокно
	1955
	подземная

	-*-*-*-*
	0,108
	650
	Мин.вата стекловолокно
	1955
	подземная

	*-*-*-*-
	0,2
	358
	Мин.вата стекловолокно
	1955
	подземная

	*-*-*-*-
	0,076
	160
	Мин.вата стекловолокно
	1955
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,114
	282
	Мин.вата стекловолокно
	1955
	подземная

	-*-*-*-
	0,079
	1014
	Мин.вата стекловолокно
	1955
	подземная

	Итого
	
	5256
	
	
	

	Котельная « Универсам»
	0,133
	368
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,089
	50
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,076
	1456
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,057
	1060
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-
	0,159
	1360
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-
	0,219
	140
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,114
	474
	Мин.вата стекловолокно
	1975
	подземная

	
	0,125
	135
	Мин.вата стекловолокно
	2017
	подземная

	
	0,100
	45
	Мин.вата стекловолокно
	2017
	подземная

	
	0,080
	120
	Мин.вата стекловолокно
	2017
	подземная

	
	0,089
	80
	Мин.вата стекловолокно
	2017
	подземная

	
	0,032
	35,5
	Мин.вата стекловолокно
	2017
	подземная

	ИТОГО
	
	5323,5
	Мин.вата стекловолокно
	2017
	подземная

	
	
	
	
	
	

	Котельная «Уланова 22а»
	0,027
	66
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	-*-*-*-*
	0,033
	148
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,040
	102
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,050
	1103
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	
	0,070
	458
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	
	0,080
	36
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	
	0,100
	777
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	
	0,150
	1044
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	
	0,200
	4
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	Итого
	
	3738
	Мин.вата стекловолокно
	1974
	подземная

	Котельная  ФГУП « Почта России»
	0,057
	226
	Мин.вата стекловолокно
	1964
	подземная

	Итого
	
	226
	
	
	

	Котельная « Наливная»
	0,159
	60
	Мин.вата стекловолокно
	1973
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,108
	432
	Мин.вата стекловолокно
	1973
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,114
	844
	Мин.вата стекловолокно
	1973
	подземная

	-*-*-*-*-
	0,057
	394
	Мин.вата стекловолокно
	1973
	подземная

	*-*-*-*-
	0,089
	952
	Мин.вата стекловолокно
	1973
	подземная

	*-*-*-*-
	0,032
	804
	Мин.вата стекловолокно
	1973
	подземная

	Итого
	
	3486
	
	
	

	Котельная « Мичурина»
	0.057
	144
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	*-*-*-*-
	0.159
	178
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	*-*-*-*-
	0.100
	450
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	*-*-*-*-
	0.089
	574
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	*-*-*-*
	0.076
	146
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	*-*-*-*-
	0.108
	644
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	Итого
	
	2136
	
	
	

	Котельная « ДСР»
	0,032
	140
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	*-*-*-*-
	0,086
	402
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	*-*-*-*-
	0,219
	1474
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	*-*-*-*-
	0,076
	1028
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	*-*-*-*
	0,133
	460
	Мин.вата стекловолокно
	1962
	подземная

	Итого
	
	3504
	
	
	подземная

	Котельная « Воинская»
	0,108
	768
	Мин.вата стекловолокно
	1976
	подземная

	*-*-*-*-
	0,057
	1786
	Мин.вата стекловолокно
	1976
	подземная

	*-*-*-*-
	0,032
	510
	Мин.вата стекловолокно
	1976
	подземная

	*-*-*-*-
	0,089
	114
	Мин.вата стекловолокно
	1976
	подземная

	Итого
	0,286
	3178
	
	
	

	Котельная "Преображенская"
	0,076
	454
	Мин.вата стекловолокно
	1978
	подземная

	*-*-*-*-
	0,057
	772
	Мин.вата стекловолокно
	1978
	подземная

	*-*-*-*
	0,089
	296
	Мин.вата стекловолокно
	1978
	подземная

	*-*-*-*
	0,114
	694
	Мин.вата стекловолокно
	1978
	подземная

	*-*-**-
	0,032
	40
	Мин.вата стекловолокно
	1978
	подземная

	Итого
	
	2256
	
	
	

	Всего
	
	41117,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






Основная проблема энергосбережения в системах теплоснабжения является оптимизация  потребления энергоресурсов  значительную долю в тепловых сетях составляют ветхие, выработавшие свой ресурс трубопроводы с повышенными тепловыми потерями, требующие перекладки. Следствием этого является повышенный отпуск тепла от котельных и соответственно увеличивается топливопотребление.
Тепловые сети имеют большой процент износа 84 %, срок службы трубопроводов более  34-х  лет. За длительное время эксплуатации трубы и сварочные стыки подвергались коррозии. При  устранении аварий не возможно проводить сварочные работы, кроме того минвата напиталась водой  и не выполняет функцию теплоизолятора, что снижает качество услуг населению.
Так  как  трубы проложены бесканальным способом, во время таяния снега происходит подтопление  теплотрасс паводковыми водами. Все эти обстоятельства негативно действует на работу котельных.
Общая протяженность тепловых сетей г. Уяр в двухтрубном исчислении составляет_41117,5  км_
Для бесперебойного, стабильного оказания услуг населению по теплоснабжению в полном объеме, предотвращению угрозы возникновения чрезвычайных  аварийных ситуаций во время отопительного периода и снижения  потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям г.Уяр требуется :
Реализация данных мероприятий позволит:
Сократить потери тепловой энергии в сетях
Уменьшить вредные выбросы в атмосферу
Улучшить экологическую ситуацию в связи с экономией энергоресурсов(уголь, эл. энегия, вода)
Улучшить качество коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение)
Подключить дополнительных потребителей
Увеличить срок эксплуатации тепловых трасс
Сократить потери тепловой энергии
Повысить качество обслуживания населения
Уменьшить риск возникновения аварийных ситуации
Сократить затраты по эксплуатации тепловых сете


Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловою нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом  жилую застройку, предлагается прокладка   труб в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	Наименование   источника
	Предложения по техническому перевооружению котельных с целью повышения эффективности работы
	Условный  диаметр, мм Длина, м.
	Способ прокладки
	Капитальные вложения, млн. рублей

	Котельная «Территория»
	1.Замена котлов на современные котлы;
	3784000

	
	
	

	
	2.Установка водоподготовительного оборудования на современное ;
	227000

	
	3.Установка приборов учета на подпитку;
	47156

	
	4.Замена котельного оборудования на современное;
	280000

	
	
	

	
	5.Реконструкция котельной.
	200000

	
	6.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	Диаметры трубопровода мм.D-.89  протяженность тепловой сети 4504 м
	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
	4598000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	9136156

	Котельная «МОУУСО Школа №3»
	1.Замена котлов на современные котлы;
	2100000

	
	2.Установка водоподготовительного оборудования;
	227000

	
	3.Установка приборов учета на подпитку;
	35367

	
	4.Установка приборов  коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии.
	11789

	
	5.Реконструкция котельной.
	200000

	
	6.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	Диаметры трубопровода мм.D-108
	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
	3800000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	6374156

	Объединение котельных: 1)Котельная «Центральная» 2)Котельная "Администрации района"3) ФГУП "Почта России"
	1.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное;
	Протяженность  тепловой сети 3690 м
	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
	413000

	
	2.Установка водоподготовительного оборудования;
	
	
	227000

	
	3.Установка приборов учета на подпитку;
	117890

	
	4.Установка приборов  коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии.
	11789

	
	5.Реконструкция котельной.
	200000

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	6.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	Диаметры трубопровода мм.D-108
Протяженностью  тепловой сети 4196 м
Подземная прокладка

	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
	4180000

	
	7.Замена котлов на современные котлы
	5000000

	
	Итого
	
	
	6387679

	Котельная «Слюдфабрика»
	1.Замена котлов на современные котлы;
	4200000

	
	2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное;
	
	
	413000

	
	3.Установка водоподготовительного оборудования;
	
	
	227000

	
	4.Установка приборов учета на подпитку;
	70734

	
	5.Установка приборов  коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии.
	16000

	
	6.Реконструкция котельной.
	Диаметры трубопровода мм.D-108
	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
	

200000





	
	
	
	
	

	
	7.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	Протяженностью  тепловой сети 5256 м
	
	5064000

	
	Итого
	
	
	10190734

	Котельная «Универсам»
	1.Замена котлов на современные котлы;
	4200000

	
	2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное;
	
	
	413000

	
	3.Установка водоподготовительного оборудования;
	
	
	227000

	
	4.Установка приборов учета на подпитку;
	70734

	
	5.Установка приборов  коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии.
	16000

	
	6.Реконструкция котельной.
	Диаметры трубопровода мм.D-159 Протяженностью 2500 м
	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
	200000

	
	7.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	D-89  Протяженностью  тепловой сети 2408 м
	
	2328000

	
	Итого
	
	
	7454734

	Котельная «ГОУ "ПУ №63"» вынос котельной из здания  и объединение с котельной "ГОУ "ПУ №63 №2"
	1.Замена котлов на современные котлы;
	1400000

	
	2.Замена котельно-вспомогательного оборудования  на современное
	
	
	413000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.Установка водоподготовительного оборудования;
	
	
	2357800

	
	4.Установка приборов учета на подпитку;
	5000

	
	5.Установка приборов  коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии.
	16000

	
	6.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	Диаметры трубопровода мм.D-76 Протяженностью 4074 м
	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
	









448400

	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	4640200

	Котельная "Наливная"
	1.Замена котлов на современные котлы;
	2100000

	
	2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное;
	
	
	413000

	
	3.Установка водоподготовительного оборудования;
	
	
	227000

	
	4.Установка приборов учета на подпитку;
	2357800

	
	5.Установка приборов  коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии.
	16000

	
	6.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.


Диаметры трубопровода мм.D-89
Протяженностью 3486 м

	4370000

	
	Итого
	
	
	9483800

	Объединение котельных "Мичурина" и   "ДСР»
	1.Замена котлов на современные котлы;
	6200000

	
	2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное;
	
	
	413000

	
	3.Установка водоподготовительного оборудования;
	
	
	227000

	
	4.Установка приборов учета на подпитку;
	141468

	
	5.Установка приборов  коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии.
	16000

	
	6.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	Диаметры трубопровода мм.D-219 Протяженностью 3000 м
	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана
	2310400

	
	7.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	Диаметры трубопровода мм.D-108 Протяженностью 2640 м
	
	

	
	Итого
	
	
	9307868

	Котельная «Воинская»
	1.Замена котлов на современные котлы;
	1400000

	
	2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное;
	
	
	413000

	
	3.Установка водоподготовительного оборудования;
	
	
	227000

	
	4.Установка приборов учета на подпитку;
	23578

	
	5.Установка приборов  коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии.
	16000

	
	
7.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	Диаметры трубопровода мм.D-89 Протяженностью 3178 м

	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
	4484000

	
	Итого
	
	
	6563578

	Котельная  "Преображенская"
	1.Замена котлов на современные котлы;
	2100000

	
	2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное;
	
	
	413000

	
	3.Установка водоподготовительного оборудования;
	
	
	227000

	
	4.Установка приборов учета на подпитку;
	35367

	
	5.Установка приборов  коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии.
	16000

	
	7.Перекладка трубопроводов  тепловых сетей
	Диаметры трубопровода мм.D-89 Протяженностью 2256 м
	труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.
	2299000

	
	Итого
	
	
	5090367

	
	Всего протяженность
	41188
	
	74629272


















Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа.
Котельное оборудование не предназначено для повышения параметров теплоносителя, оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии для каждого источника в г. Уяре используется температурный график 95/700 С.
	№
п/п
	Текущая температура наружного воздуха
	Температура в подающем трубопроводе
	Температура в обратном трубопроводе

	1
	10
	32,9
	29,5

	2
	9
	34,75
	30,54

	3
	8
	36,55
	31,58

	4
	7
	38,35
	32,62

	5
	6
	39,3
	33,66

	6
	5
	40,3
	34,7

	7
	4
	41,42
	35,74

	8
	3
	42,46
	36,78

	9
	2
	43,5
	36,78

	10
	1
	43,5
	36,8

	11
	0
	43,6
	36,9

	12
	-1
	43,7
	36,8

	13
	-2
	43,8
	36,8

	14
	-3
	43,9
	36,9

	15
	-4
	44,0
	37,0

	16
	-5
	45,0
	38,0

	17
	-6
	45,1
	38,1

	18
	-7
	45,2
	38,2

	19
	-8
	45,3
	38,3

	20
	-9
	46,0
	39,0

	21
	-10
	50,0
	43,0

	22
	-11
	52,0
	45,0

	23
	-12
	53,2
	46,2

	24
	-13
	54,0
	47,0

	25
	-14
	55,3
	48,3

	26
	-15
	56,4
	49,4

	27
	-16
	57,8
	50,2

	28
	-17
	57,9
	50,9

	29
	-18
	58,0
	51,0

	30
	-19
	59,9
	52,9

	31
	-20
	60,0
	53,0

	32
	-21
	61,1
	54,1

	33
	-22
	62,1
	55,1

	34
	-23
	63,5
	56,2

	35
	-24
	63,6
	56,6

	36
	-25
	63,7
	56,7

	37
	-26
	63,8
	56,8

	38
	-27
	64,0
	57,0

	39
	-28
	64,8
	57,8

	40
	-29
	64,9
	57,9

	41
	-30
	65,0
	58,0

	42
	-31
	66,0
	59,0

	43
	-32
	67,0
	60,0

	44
	-33
	67,7
	60,7

	45
	-34
	67,8
	60,8

	46
	-35
	68,0
	61,0

	47
	-36
	69,3
	62,3

	48
	-37
	69,5
	62,5

	49
	-38
	69,7
	62,7

	50
	-39
	69,9
	62,9

	51
	-40
	70,0
	63,0



ОЦЕНКА  НАДЕЖНОСТИ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
При сопоставлении результатов расчета в г.Уяре следует, что система на данный момент жизнеспособна и готова выполнять поставленные задачи на протяжении 5 лет. После окончания вышеупомянутого периода произойдет массовый всплеск отказов  системы централизованного теплоснабжения, что приведет к массовому недоотпуску тепловой энергии.
С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях г. Уяре рекомендованы следующие мероприятия:
-произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении МУП «Городское коммунальное хозяйство». База данных системы должна содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление),способ прокладки ,сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений,способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;
-взаимодействие поставщиков тепловой энергии их потребителей
-принять меры по проведению противокоррозионной защиты;
-уделять внимание предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;
-после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы выполненные по своевременной технологии.
Скорректировать подход к планированию и проведению планово-предупредительных ремонтов на тепловых сетях.
Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01. № 191). Нормы времени  на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.
Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001.Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей .
С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов проводятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для поведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы.  Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок  учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей. В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.








